江苏信息职业技术学院

大学生活动中心工程图像型塑感烟火灾探测器系统采购项目

公开招标文件

编号：JJ2017-003

江苏信息职业技术学院招投标办公室受学校委托，现就大学生活动中心工程的图像型塑感烟火灾探测器系统采购进行公开招标，欢迎符合条件的投标人报名参加投标。现将相关内容公告如下：

一、工程概况

1．工程名称：江苏信息职业技术学院大学生活动中心。

2．工程地点：无锡市钱藕路1号。

3．招标项目：图像型塑感烟火灾探测器系统的供货及相关服务。

4．工程竣工日期：计划2017年4月1日

5．施工单位：江苏伟丰建筑安装集团有限公司。

二、招投标范围及要求

招投标范围：大学生活动中心图像型塑感烟火灾探测器系统的供货及相关服务（技术指导和调试等），供货清单和要求详见附件1：图像型塑感烟火灾探测器系统采购清单和要求。

三、货物的质量、供货期要求

1．货物必须是列入中国消防产品信息网备案的产品，有效期必须至2017年12月及以后日期，必须提供消防产品强制检验报告（质量认证）和提供出厂合格证书等相关资料。

2.质量标准：符合各类现行国家标准及规范，要求达到合格标准，并确保本工程一次性通过消防专项检测和验收（消防检测、验收计划时间2017年上半年）。

3.投标人应保证提供的所有货物是全新、未使用过的原装合格正品（如是进口产品必须提供报关证明复印件等相关资料），并且是非长期积压的库存商品。所有货物的设计、制造都应按先进的工艺技术进行，无材料设计或制造工艺上的缺陷，并完全符合招标文件和相应的现行国家标准及规范规定的质量、规格和性能的要求。

4．货物送至工地现场指定地点或工地仓库，并按不同项目、规格、品种堆放整齐，随货相关资料（合格证、检测报告、消防产品证明等）齐全。

5．货物由招标人组织监理人员检测或送厂家验审。检测不合格或验审结果与品牌不符者一律退货，由此造成的一切损失将由供货单位承担。

6．供货时间：图像型塑感烟火灾探测器系统最迟供货时间为2017年3月1日前。为方便招标人评标，投标人须在投标文件中明确供货时间并承诺按此时间履行合同。

四、投标人的要求

（一）投标人的合格条件

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.投标人是经中华人民共和国工商、税务登记注册，具有独立法人资格的消防设备生产厂家或代理商，能独立承担民事责任的法人组织；

2.投标人营业执照的经营范围必须满足本次货物招标的要求；

3.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有履行合同所必需的专业技术能力。

4.投标产品必须是列入中国消防产品信息网备案的产品；

（二）多个投标人同时代理同一个厂家的产品参与本次招标的视为无效。

（三）招标人不接受联合体投标。

五、投标文件要求和组成

1．投标文件组成内容

（1）投标函(附件2)；

（2）投标人的法人证书或法定代表人授权委托书和受托人身份证复印件(附件3、附件4)；

（3）投标人企业法人营业执照、税务登记证、消防产品生产许可证复印件；

（4）报价表；根据附件5样表格式填写报价表。投标报价应包含招标文件所确定的招标范围内的全部费用（包括货物的成本、人工费、技术指导和调试费、包装费、装卸及堆放至用户指定地点劳务费、运输费、保险、利润、税金、政策性文件规定、可能有的风险及卖方为履行合同应发生的其它等各项费用）；投标人没有报出单价的细目在合同实施时将不予支付，并认为此细目的费用已包括在其它单价之中；

（5）投标人的业绩（2014-2016年工程项目合同复印件5份）；

（6）技术规格响应/偏离表；

（7）供货期、质量保证（含质保期）与售后服务承诺（附件6）；

（7）消防产品备案证明材料复印件；

（8）投标人的资信或相关认证证明材料复印件。

2.投标文件要求及说明

（1）所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）；

（2）投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充；

（3）如无特别说明，投标人报价一律以人民币为报价结算货币,结算单位为“元”；

（4）投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改；

（5）投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印；

（6）投标文件统一用A4纸，按照报价函格式中的顺序制作，并请编制目录；

（7）投标文件份数为正本壹份，副本壹份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封在标袋中，所有封袋上应写明招标人名称、项目名称和投标人的名称。所有报价文件都必须在封袋骑缝处加盖投标单位公章；

（8）投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

六、投标地点及截止时间

投标开始时间：2017年2月20日上午9时00分。

投标截止时间：2017年2月20日上午9时30分。

投标地点：江苏信息职业技术学院行政楼102室。

七、开标时间及地点

开标时间：2017年2月20日上午9时30分

开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼102室。

八、开标、评标及定标

1.投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

(2)投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及法定代表人印章的；

(3)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

(4)未实质性响应本文件规定条款的。

2．招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读，记录。

3．招标人根据招标货物特点组建评标小组，评标小组由招标人组织有关方面的代表、专家组成。

4．开标后，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及有关授予合同的信息，评标小组成员都应向投标人或与该过程无关的其他人保密。在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人如有对招标人和评标小组成员施加影响的任何行为都将被取消中标资格。

5．为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求投标人澄清其投标文件，有关澄清的要求和答复，应以书面方式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

6．评标小组将依据招标文件的有关规定，综合质量、品牌、报价、工期、售后服务承诺、投标人信誉等情况，采取“综合评价法”，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评价、评分。

评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

评分细则如下表：

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 50分 | 合格投标人超过5家（含5家），采用以下方式计算： 评标基准价为所有满足招标文件要求的有效投标人投标报价的平均值。超过5家投标则去掉一个最高报价和最低报价后取平均值，超过9家投标则分别去掉两个最高报价和最低报价后取平均值。 （1）投标报价等于评标基准价时，得50分； （2）投标报价每高于基准价1%扣2分；每低于基准价1%扣1分。不足1%以插入法计算。 合格投标人少于5家，采用以下方式计算： 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50评标基准价 |
| 产品质量及技术要求 | 25分 | 满足“参数、规格”要求，带“*”每负偏离一项，扣2分；满足“产品技术指标”带，带“*”每负偏离一项，扣1分。 |
| 企业资质证明、规模、报价明细表、工期和质量保证承诺等 | 15分 | （1）投标所用设备（货物）有列入中国消防产品信息网备案的相关证明资料，有效期是至2017年12月及以后日期的得5分； （2）本产品获得省级及以上高新技术产品认定证书和发明专利证书并在有效期内的得5分，满足一项的得2.5；不具备不得分。 （3）企业资信等级及品牌效应，有“AAA”或以上资信等级证书得5分；“AA”得3分；“A”得4分；无等级为1分 |
| 业绩和售后服务 | 10分 | （1）投标产品的业绩（附2014～2016年工程项目合同复印件）有5项及以上得7.5分，每缺一项扣1.5分； （2）售后服务承诺：满足合同条款要求得2.5分，质保期每增加1年得2分。 |

九、合同部分主要条款

1.付款：不付预付款，所供货物运至施工现场并由相关人员（监理、买方、施工方）验收合格后，付至合同总价的60%，工程竣工后并经消防专项验收合格后付至合同价的90%，余款（合同总价的10%）作为质量保证金，一年后无质量问题和整改内容后付清（以消防工程专项验收合格日作为起始日期计算）。

2．卖方凭买卖合同、正规结算发票及《江苏信息职业技术学院基建工程货物收货验收单》（以下简称收货单），卖方根据结算进度，提出付款申请，在买方代表指引下到江苏信息职业技术学院办理结算手续。

3．买方委托施工单位在施工现场接收货物，委托监理单位对供货及相关服务进行监理，卖方应配合好相关工作。

4．卖方在供货前应到交货地点现场察看通行条件，做好同施工单位的协调工作，安排好供应进度计划。运输车辆在校园内行驶还须服从学校管理规定，按规定行驶路线文明行驶，限制时速，注意车辆在校园内行车安全，不得影响教学和生活秩序，否则卖方承担相应责任和费用。

5．合同生效后，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故），不得随意解除和变更合同。买卖双方都应严格履行合同，如出现问题按照《合同法》等有关规定办理。

6．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“补充协议”方式作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。不愿或者不能通过协商、调解解决的，双方将争议提交无锡仲裁委员会进行仲裁。

十、其他

有关本次招标活动程序方面的问题,可来人或电话联系，

联系人：武老师    联系电话：0510-83296692    15152222969

技术方面联系人：陈老师   联系电话：18951570007

十一、附件

附件1：图像型塑感烟火灾探测器系统采购清单和要求

附件2：投标函

附件3：法人代表人资格证明

附件4：法人代表人授权书

附件5：图像型塑感烟火灾探测器系统报价样表

附件6：技术规格响应/偏离表

附件7：供货期、质量保证与售后服务承诺

江苏信息职业技术学院招投标办公室

2017年2月5日

附件1

图像型塑感烟火灾探测器系统采购清单和要求

一、采购项目内容与要求

| 序号 | 产品名称 | 参数、规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像型塑感烟火灾探测器主机（带显器） | *1.报警时，可自动弹出现场彩色视频画面；报警后，会自动抓拍图片； *2.显示、记录报警现场图像及报警时间；具有联动控制功能；具有报警预案功能； *3.具有CRT电子地图显示功能，报警后可显示探测器位置； *4.具有查询记录功能，日志系统信息和状态查询、验证和管理； *5.多通路同时并行探测，可实现实时的、大范围的火灾保护； *6.探测区域的自定义灵活设置及灵敏度设置使得探测器可以适应不同应用场所的保护需求； *7.用户管理模块使得对探测器的管理更加安全有效； *8.网络通讯功能；可进行云镜控制。 |  | 套 |  | 1 |  | 主机数量根据探测器数量确定。 设备包括以下配套设施 |  |
| 2 | 探测器（室内） |  | *1.视频输出 1路BNC； *2.视频压缩 H.264； *3.视频分辨率 CIF：(352X288)， D1：（704X576）； *4.最低照度 0.03LUX（彩色）； *5.CCD 1/3 SONY、650TVL（彩色）； *6.镜头 4mm、6mm、8mm、12mm可调¨ 网络接口 以太网（RJ-45、10/100Mb自适应）串口 2路RS232/1路RS485； *7.I/O接口 1路报警输入，1路报警输出，1路CAN总线¨ 电源 DC 24V ，最大功耗10W； *8.工作温度 -10°C ~ +55°C； *9.湿度 ≤95%RH（+25°C）； *10.火焰自动定位、报警； *11.防护等级：IP65； *12.外壳材质：铝合金； *13.最大工作距离：80m、最大探测宽度：48m； |  | 套 |  | 8 | 厂家配套 |  |
| 3 | 配件 |  | 根据本设备应带的配件 |  | 套 |  | 1 | 厂家配套 |  |

二、产品技术指标

（一）本系统必须是成套产品，采购清单中不全面的，且本系统必须配备的设施，投标单位可在报价表中体现。

（二）图像型塑感烟火灾探测器设备有关说明和要求

1.产品使用场所和功能要求：

（1）本产品用于学院室内体育球场（高度14米），共有8个室内探测器，作为特殊空间需求的火灾探测器，与线型光束感烟火灾探测器（不属招标范围产品）同时工作。

（2）功能要求：由近红外和彩色摄像机组成，可将采集到的近红外视频图像信号/彩色视频图像信号传送给信息处理主机，使火灾探测和图像监控得到有机的结合。能对火焰可见光部分进行分析判断，做到报警及时、定位准确、误报率低，报警灵敏度可现场编程灵活设定。

2.其他要求：

*（1）本图像型塑感烟火灾探测器系统必须满足与招标方已投入运行的火灾报警系统（海湾公司产品）联网。

*（2）面型探测、三维图像处理；视觉图像和智能分析控制一体化。

*（3）VFSD技术，准确区分真实火焰和各种干扰源，如：各种灯光、太阳辐射、电弧焊、耀斑辐射、黑体辐射、热CO2气体排放等。

*（4）探测能力：探测距离远，特别适合室内高大空间使用；响应速度在6-20秒内可调；火焰探测和烟雾探测一体化。

*（5）报警输出方式：模拟视频、数字网络视频、开关量三种报警输出方式，方便接入各类报警体系。

江苏信息职业技术学院招投标办公室

2017年2月 5日

投  标  文  件

项目名称：江苏信息职业技术学院大学生活动中心

图像型塑感烟火灾探测器系统采购

招标编号：JJ2017-003

投标人名称 ：

日      期 ：

附件2：

投     标    函

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3．接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5．认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3：

法定代表人资格证明

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       职务：

身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）          、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：          （公章）

日期：     年  月  日

附件4：

法定代表人授权书

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

附件5：

大学生活动中心图像型塑感烟火灾探测器系统报价样表

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号、配置 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像型塑感烟火灾探测器主机（带显器） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 探测器（室内） |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 配件 | （根据本设备应带的配件，例电源等） |  |  |  |  |  |  |
| 合 价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标时间： 2017  年   月    日

附件6：

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：                 招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：           授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件7：

供货期、质量保证与售后服务承诺

招标项目名称：            招标项目编号：

供货期承诺： 质量保证（含质保期）承诺： 售后服务承诺：

投标人名称：（章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：