江苏信息职业技术学院

招  标  文 件

项目名称：2019年下半年消防设备维护保养服务（二次）

项目编号：2019061702

江苏信息职业技术学院国有资产管理处招投标中心

2019年6月24日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、技术服务要求及有关说明--------------------------（10）

四、附件-------------------------------------------（20）

第一部分   投标邀请

江苏信息职业技术学院招投标办公室受学校委托，就2019年下半年消防设备维护保养服务项目（二次）进行公开比选招标，现欢迎符合相关条件的供应商参与投标。

一、招标项目名称及编号

名称：2019年下半年消防设备维护保养服务（二次）

最高限价：4.5万元

二、招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“技术服务要求及有关说明”。

三、投标人资质要求

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1. 投标人具有独立承担民事责任能力的营业执照和相关部门的登记证明文件。

2.提供企业法人身份证明、委托投标人身份证明及委托授权书。

3.参加本项目人员（包括投标人、项目现场负责人、维保施工人员）必须是本单位的正式员工，提供劳动合同和近2年本单位社保资金缴纳证明；提供上一年度的财务审计报告。

4. 投标供应商应具备消防设施工程专业承包企业二级及以上资质，并具备江苏省公安厅核发的建筑消防设施维修保养技术服务机构资质证书。

5. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为。

四、投标人资格审查方式：资格后审。

五、招标文件获取：投标人自行下载。

六、投标文件接收信息：

1．投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2019年6月28日时分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，邮箱至2564693641@qq.com。

2．投标文件开始时间：2019年7月1日09时00分

3．投标文件截止时间：2019年7月1日09时30分

4．投标文件接收地址：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102室。

七、开标有关信息

开标时间：2019年7月1日09时30分

开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102室。

九、本次招标联系事项：

联 系 人：王老师

联系电话：0510-83298386

联系单位：江苏信息职业技术学院招投标中心

联系地址：江苏省无锡市钱藕路1号

江苏信息职业技术学院国有资产管理处

招投标中心

2019年6月24日

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江苏信息职业技术学院，亦称服务发包人。

（2）投标人系指响应招标，参与招标的具备相应资质的企业。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称服务承包人。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）技术服务要求及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

投标文件及来往函件均应使用中文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）目录索引

（2）投标函（格式见附件2）

（3）针对本项目的实施方案

（4）维保项目组织设计、组织机构，明确项目经理（负责人）、维保人员的配备情况（包括承担本项目维保执业资格证书复印件）和身份证复印件。

（5）投标人针对评分标准提供相应的支撑材料及其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件4）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件5）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）本项目人员劳动合同和近2年该单位社保资金缴纳证明

（7）单位上一年度财务审计报告

（8）具有消防设施工程专业承包企业二级及以上资质证明材料和江苏省公安厅消防局颁发建筑消防设施维修保养技术服务资质的证明材料

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，投标时提供原件备查。

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本3份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江苏信息职业技术学院招投标办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

- 3.1. 投标货物

- 维保项目组织设计合理、可行, 符合招标文件要求。

- 3.2. 投标报价

投标总价应是完税后的用户地服务价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

- 3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

- 3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

- 3.6. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为30天。

- 3.7. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标委员会进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标委员会认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标委员会将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

本次招标采用 综合评标价法 评标，

  - 评分标准（100分）

| 分值 | 评审 内容 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40分 | 投标 报价 | 由评委评定入围单位报价是否有效。取所有有效报价最低价为基准价。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40 （40分） |  |
| 40分 | 技术 服务 评分 | 消防系统保养维修方案，仅满足招标文件需求的得基本分4分，优于招标文件需求并有实质性承诺的附承诺函，要体现与考核挂钩，接受扣罚等，在基本分的基础上打0-6分，没有体现不得分。 （10分） |  |
|  |  | 火灾突发事件应急处理方案、故障处理方案。（由评委考查、对比各投标供应商的突发事件应急、故障处理情况，优为8-10分，良为5-7分，中为1-4分，差为0分） （10分） |  |
|  |  | 保养维修质量指标和各项管理规章制度及档案资料建立管理、综合服务能力。（由评委考查、对比各投标供应商的维修质量指标、管理规章制度、档案资料建立情况，优为4-5分，良为2-3分，中为1分，差为0分） （5分） |  |
|  |  | 针对本项目提出的人员配置情况、组织架构图、人员配置计划、维护保养人员履历、维保人员主要物资配备、维保管理制度、培训管理等相关内容描述及具体实施方案，优为4-5分，良为2-3分，中为1分，差为0分。 （5分） |  |
|  |  | 提供针对我校消防报警系统主要零部件报价清单（主机主板、回路板、显示屏、烟感、温感、手报、消报、模块等），评委根据清单的详尽性和价格高低打0-10分。 （10分） |  |
| 20分 | 商务 评分 | 资质信誉 | 有省级、市级以上荣誉的，提供一份有效证明得2分，最高不超过4分。 （4分） |
|  |  | 售后服务 | 根据投标人所报售后服务方案（投标人所在位置、交通状况、到达现场的时间、售后服务措施、售后服务承诺、消防安全教育培训等）情况进行综合评估，优为5-6分，良为3-4分，中为1-2分，差为0分。 （6分） |
|  |  | 业绩 | 近三年有在政府机关、规模性学校或医院等进行消防维保服务的，每提供一份有效合同得1分，最高不超过5分，对应服务评价满意度为优的，每提供一份有效证明得1分，最高不超过5分。（10分） |

六、 定标

6.1. 评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校官方网站公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订正式维保合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收中标服务费。

8.2. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  技术服务要求及有关说明

一、维保项目设施概况

因甲方基建工程分批建设，就维保范围内的消防设施情况简介如下：

1.系统主要功能：校区现设有1个消防总控室、5个消防区域控制室。属维保范围内的系统：火灾自动报警系统、防排烟系统（包括正压送风）、室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷淋灭火系统、应急照明和疏散指示系统、切除非消防电源和强送消防电源系统、防火卷帘门系统、消防广播系统、电梯迫降功能、消防水炮。

2. 建筑消防设施简介

（1）学生宿舍——共为8幢各为七层，每幢建筑面积约10000 ㎡，消防维保设施：室内消火栓系统、室外消火栓系统、应急照明和疏散指示系统。在5#学生宿舍楼屋顶设有1个12T室内消火栓管道补充水箱。

（2）食堂——四层（包括地下一层），建筑面积约11000㎡，消防维保设施：火灾自动报警系统、防排烟系统、室内消火栓系统、应急照明和疏散指示系统、切除非消防电源和强送消防电源系统、防火卷帘门系统、消防广播系统、电梯迫降功能。在一层设校区火灾自动报警系统总控制室，在地下层设有室内消火栓、喷淋泵房，并设有1个512T消防储水池。

（3）教学楼——共为4幢各为五层，1、2#教学楼建筑面积约21000㎡，3、4#教学楼建筑面积16500㎡，消防维保设施：火灾自动报警系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、应急照明和疏散指示系统、切除非消防电源和强送消防电源系统、消防广播系统、电梯迫降功能。在4#教学楼一层设有火灾自动报警系统区域控制室，管控4幢教学楼。

（4）实训楼——共为4幢各为五层，1、2#实训楼建筑面积约19000㎡，3、4#实训楼建筑面积约20000㎡，消防维保设施：火灾自动报警系统、防排烟系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、应急照明和疏散指示系统、切除非消防电源强送消防电源系统、消防广播系统、电梯迫降功能，其中3、4#实训楼设有防火卷帘门系统。在2#实训楼一层设有火灾自动报警系统区域控制室，管控4幢实训楼；在1#实训楼设有（1）~（4）项建筑的消防广播控制设备（与校区广播联动）。

（5）公共浴室——三层，建筑面积约5000 ㎡，消防维保设施：室内消火栓系统、应急照明和疏散指示系统。

（6）图书馆——九层（包括半地下一层），建筑面积约28000㎡，消防维保设施：火灾自动报警系统、防排烟系统、室内消火栓系统（包括增压稳压泵）、室外消火栓系统、应急照明和疏散指示系统、切除非消防电源系统、自动喷淋灭火系统（包括湿式报警阀和预作用阀、增压稳压泵）、防火卷帘门系统、消防广播系统、消防水炮、电梯迫降功能。在一层设火灾自动报警系统区域控制室，在屋顶设有1个18T室内消火栓、喷淋管道补充水箱。

（7）行政楼——四层（局部五层），建筑面积约5165㎡，消防维保设施：火灾自动报警系统、防排烟系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、应急照明和疏散指示系统、切除非消防电源系统、消防广播系统（人工控制）。

（8）综合配套服务中心——二层，建筑面积约2753 ㎡，消防维保设施：室内消火栓系统、应急照明和疏散指示系统。

（9）数控维修实训基地——二层，建筑面积约2709 ㎡，消防维保设施：室内消火栓系统、应急照明和疏散指示系统。

（10）大学生活动中心——三层，建筑面积约4055㎡，消防维保设施：火灾自动报警系统、防排烟系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、应急照明和疏散指示系统、切除非消防电源系统、自动喷淋灭火系统、防火门系统、消防广播系统、消防水炮，在一层设火灾自动报警系统区域控制室。

（11）公寓楼D、E——六层，建筑面积约1579㎡，消防维保设施：室内消火栓系统、应急照明和疏散指示系统。

（12）生产性教学实践基地，在建，只负责检查和反应问题。

3. 维保项目设施内容：详见附消防维保设施清单的设备类表、设施类、器材类表。

二、维保单位工作职责

1.明确项目负责人，每月至少2次来校检查、维修、保养，每次至少2名执业人员负责实施，不得随意更换，每次维保应如实填写维修保养记录，如需跟换故障设备，列明详细清单给甲方。

2.维保单位每月书面向甲方提交检测报告和相关数据等资料，对发现的问题及时向甲方书面提出整改意见和建设（议）性意见，并积极配合甲方进行整改和改进。

3.每年对承担维修保养的建筑消防设施进行一次全面检查测试，检查报告按规定送达甲方。

4.维保单位需制订严密的维保项目内容和应急预案，并严格执行和落实。

5.响应时间要求：出现一般问题，5小时内到场；出现重大问题，2小时内到场。

6.每月两次对火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示系统及其线路、设备进行检查、维修、保养，对消防通道、消防分隔、防火门等项目进行检查。

7.每月对喷淋系统、防排烟系统、防火卷帘门系统、消防广播系统、消防通讯系统进行检查、测试、保养。

8.每月检查消防水泵、消防水池、稳压泵、增压泵及其相关设备，确保其运作正常。

9.每2个月对电梯迫降、消防水炮进行检查、测试，包括模拟运行。

10.每季度进行一次消防主机区域联动测试，记录各设备工作状态。

11、每半年对室内外消火栓给水系统和水泵接合器进行一次全面的检查、测试、保养。

12.在与甲方沟通确认时间后，定期（一般在暑、寒假期间）对切除非消防电源和强送消防电源系统、消防专用配电柜进行检查、测试。

13.在日常检查基础上，每半年对喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油，对室外消火栓上漆。

14.积极配合学校内楼宇装修改造时对消防设施设备的挪动移位确保工程施工结束后消防报警系统正常工作。维保方有责任和义务配合校方及上级主管部门组织的检查、培训、宣传及其他消防相关工作。

二、考核内容及方式

1.考核内容见招标公告附件；

2.考核方式，保卫处每月考核维保单位，考核结果作为平时成绩占50%计入期满考核。

3.凡是因维保不及时导致学校被消防部门处罚的，按1次扣罚10分；因巡查检查不到位，导致消防隐患未及时发现被领导批评的，按1次扣罚5分，连续两月考核低于60分，我校有权终止合同，并且拒绝支付合同款。

4.考核结果作为付款依据。

三、 维保费用定性

1.维保的人工费及单价100元以下零部件材料费用（材料费最高不超过3000元）包含在维保项目中，计入投标价和合同价。

2.消防线路（包括弱电线路和应急照明线路排查）更换人工费不另行计算。如需项目施工另行计费。

3.维保期间因维保单位损坏的设施，费用由维保单位承担。

四、维保时间

本项目中标后，从合同签订之日起至2019年12月31日。

五、付款方式

先服务后付款，合同期满，中标人经招标方考核后1个月内给付合同价全款，需开具正式发票。考核满分100分，达到90分，支付应付款全额，每少1分，扣罚500元。

第四部分 消防系统维保项目设施清单——设备类、设施类、器材类。

| 1、江苏信息职业技术学院新校区消防系统维保项目设施清单——设备类 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 安装场所 | 生产企业名称 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器（包括总线制、多线制控制盘、电话盘、卡座录放、电源盘） | JB-QT-GST9000 | 台 | 1 | 消防总控制室(监控室旁) | 海湾安全技术有限公司 | 主机 |
| 2 | 火灾自动报警控制器（包括手动启动盘、电源盘、电话盘） | JB-QT-GST5000 | 台 | 3 | 消防区域控制室(食堂、2#教学楼、2#实训楼) | 海湾安全技术有限公司 | 区域机 |
| 3 | 火灾自动报警控制器（包括总线制、多线制控制盘、直接控制盘、电话盘、电源盘） | JB-QT-GST9000 | 台 | 2 | 消防区域控制室(图书馆、活动中心) | 海湾安全技术有限公司 | 区域机 |
| 4 | 火灾自动报警控制器 | JB-QT-GST9000 | 台 | 1 | 总监控室(1#实训楼) | 海湾安全技术有限公司 | 主机总监视 |
| 5 | 彩色监控器 | GST-CRT | 台 | 1 | 消防区域控制室(图书馆) | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 6 | 火灾报警网络监视器（与119联网） | JK-GPRS-GH2010 | 台 | 1 | 消防总控制室(食堂) | 江苏金山信息产业有限公司 | 设总监视时移至总监控室 |
| 7 | 室内消火栓水泵（包括控制设备） | XBD10.5/40-125L | 套 | 2 | 食堂地下层泵房 | 上海泰丰泵业制造有限公司 | 一用一备 |
| 8 | 喷淋水泵（包括控制设备） | XBD10.5/25-80L | 套 | 2 | 食堂地下层泵房 | 上海泰丰泵业制造有限公司 | 一用一备 |
| 9 | 消火栓气压给水增压稳压给水设备 | ZW(L)-I-X-10 | 套 | 1 | 图书馆顶层泵房 | 上海邦浦实业集团有限公司 | 一用一备 |
| 10 | 喷淋气压给水设备和增压稳压给水设备 | ZW(L)-I-L-10 | 套 | 1 | 图书馆顶层泵房 | 上海邦浦实业集团有限公司 | 一用一备 |
| 11 | 消防水炮 | ZSDM-S3-IIIA | 套 | 2 | 图书馆中厅 | 辽阳天河消防自动设备制造有限公司 |  |
| 12 | 预作用阀（附空气维护装置） | ZSFU-150 | 套 | 2 | 图书馆地下层泵房、顶层泵房 | 上海瑞泰消防设备制造有限公司 |  |
| 13 | 湿式报警阀 | ZSFZ 150A | 套 | 2 | 图书馆地下泵房、一区泵房 | 无锡市河埒消防机械电器有限公司 |  |
| 14 | 空压机 | JAC-90（320）/08-00 | 台 | 2 | 图书馆地下泵房、一区泵房 | 温岭市华力空压机制造有限公司 |  |
| 15 | 消防排烟风机 | XF-N09B | 台 | 1 | 食堂屋顶 | 江苏玉立中央空调设备有限公司 |  |
| 16 | 消防排烟风机 | GYF-7A | 台 | 6 | 1#实训楼、2#实训楼屋顶 | 如皋市通用机械制造集团有限公司 |  |
| 17 | 消防排烟风机 | DF-18 | 台 | 8 | 图书馆风机房、屋顶 | 浙江兴益控股集奢有限公司 |  |
| 18 | 消防排烟风机 | HTFC-I | 台 | 8 | 行政楼屋顶 | 苏州德粤通风机电设备有限公司 |  |
| 19 | 消防电梯 |  | 台 | 13 | 教学楼、实训楼、食堂、图书馆 |  |  |
| 20 | 消防广播设备 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 说明 | 1、表格内的内容均属维保项目。2、表格中的器材数量错差2%。3、表格中的设备维修费由甲方负责。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、江苏信息职业技术学院新校区消防系统维保项目设施清单——设施类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 安装场所 | 生产企业名称 | 备注 |
| 1 | 排烟防火阀 | FFJ24/0.7-70B（280℃） | 台 | 1 | 食堂屋顶 | 靖江市启达防火设备制造有限公司 |  |
| 2 | 排烟防火阀 | PYFH-02-YSDW（280℃） | 台 | 6 | 1#实训楼、2#实训楼屋顶 | 如皋市通用机械制造集团有限公司 |  |
| 3 | 排烟防火阀 | PYF SDc-K | 台 | 39 | 图书馆屋顶 | 靖江市长盛空调设备有限公司 |  |
| 4 | 排烟防火阀 | FHF WSDc-FK（280℃） | 台 | 1 | 行政楼屋顶 | 上海绵江暖通设备有限公司 |  |
| 5 | 送风防火阀 | FHF WS-FK | 台 | 19 | 图书馆楼梯 | 靖江市长盛空调设备有限公司 |  |
| 6 | 排烟口 | SFVD | 套 | 68 | 1#、2#实训楼、行政楼走廊 | 如皋市通用机械制造集团有限公司 |  |
| 7 | 送风口 |  | 套 | 19 | 图书馆 | 靖江市长盛空调设备有限公司 |  |
| 8 | 防火卷帘门 | GFJ-300300-F3-Gz-D-50 | 套 | 26 | 食堂餐厅 | 南通华源消防工程有限公司 |  |
| 9 | 防火卷帘门控制器 |  | 台 | 26 | 食堂餐厅 | 漳州市杰龙机电有限公司 |  |
| 10 | 防火卷帘门 | GFYJ-300300-FY3-CZ-D-50 | 套 | 10 | 2#实训楼一层 | 无锡万泰防火门有限公司 |  |
| 11 | 防火卷帘门控制器 |  | 台 | 10 | 2#实训楼一层 | 漳州市金安机电有限公司 |  |
| 12 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z-J | 套 | 656 | 教学、实训楼、宿舍、食堂 | 无锡向燕消防设备有限公司 |  |
| 13 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z-J | 套 | 153 | 图书馆 | 无锡市博海消防设备制造有限公司 |  |
| 14 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z-J | 套 | 52 | 行政楼、配套中心、实训基地 | 无锡市建云消防电子器材有限公司 |  |
| 15 | 水泵接合器 | SQS150-1.6 | 个 | 21 | 宿舍、2#实训楼、图书馆、行政楼室外 | 徐州神州消防器材有限公司 |  |
| 16 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 个 | 28 | 已建工程室外 | 徐州神州消防器材有限公司 |  |
| 17 | 减压阀 | Y42X-16 | 套 | 24 | 室内消火栓管道进口处 | 河北泊头正达阀门厂 |  |
| 18 | 应急照明配电箱 | 双电源（强行送电） | 个 | 64 | 教学、实训楼、食堂 | 上海人民（企业）集团公司 | 共5幢建筑 |
| 19 | 应急照明配电箱 | 双电源（切电） | 个 | 10 | 图书馆 | 常熟开关厂 |  |
| 20 | 应急照明灯 |  | 个 | 1522 | 各建筑内 | 无锡江南灯具、无锡市联虹电器灯饰有限公司、无锡市平安电子工程有限公司 |  |
| 21 | 消防疏散指示灯 |  | 个 | 1380 | 各建筑内 |  |  |
| 22 | 信号蝶阀 |  | 个 | 22 | 图书馆 |  |  |
| 23 | 水流指示器 |  | 个 | 17 | 图书馆 | 宁波市北仑吉龙消防设备有限公司 |  |
| 24 | 压力开关 |  | 个 | 13 | 图书馆 |  |  |
| 说明 | 1、表格内的内容均属维保项目。2、表格中的器材数量错差2%。3、表格中除疏散指示灯和应急照明灯外，设施维修费由甲方负责。 |  |  |  |  |  |  |

| 3、江苏信息职业技术学院新校区消防系统维保项目设施清单——器材类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 安装场所 | 生产企业名称 | 备注 |
| 1 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3 | 个 | 2415 |  | 除学生宿舍、公共浴室、配套中心、实训基地外 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 2 | 感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 个 | 420 |  | 食堂、图书馆、行政楼 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 3 | 烟温复合探测器 | JTF-GOF-GST9713 | 个 | 4 |  | 图书馆变电所 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 4 | 气体探测器 | GST-BT-001M | 个 | 2 |  | 天然气加压站 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 5 | 线型光束感烟器（红外线） | JTY-HM-GST102 | 套 | 2 |  | 食堂餐厅顶部 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 6 | 吸气式感烟火灾探测器（包括主机） | FMST-IF4 | 套 | 2 |  | 图书馆中厅 | 鼎盛特安全预警技术有限公司 | 空气采样器 |
| 7 | 声光警报器 | HX-100B | 个 | 68 |  | 图书馆、1#实训楼、行政楼 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 8 | 火灾显示盘 | ZF-101 | 台 | 8 |  | 1#教学楼、1#实训楼、行政楼 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 9 | 火灾显示盘 | ZF-500 | 台 | 7 |  | 图书馆 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 10 | 手报 | J-SAP-8402 | 个 | 216 |  | 除学生宿舍、公共浴室、配套中心、实训基地外 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 11 | 手报（带电话插座） | J-SAM-GST9122 | 个 | 118 |  | 图书馆 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 12 | 消防报警电话 | TS-100A | 个 | 14 |  | 图书馆、变电所、泵房、总配电室、行政楼 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 13 | 消防报警电话插座 | LD-8312 | 只 | 7 |  | 图书馆 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 14 | 消火栓按钮 | LD-8403 | 个 | 637 |  | 除图书馆、配套中心、实训基地外 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 15 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123 | 个 | 178 |  | 图书馆 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 16 | 控制模块 | LD8300 | 个 | 138 |  | 图书馆、食堂 | 海湾安全技术有限公司 | 水流指示器、信号阀、水炮等 |
| 17 | 控制模块 | LD8301 | 个 | 330 |  | 除学生宿舍、公共浴室、配套中心、实训基地外 | 海湾安全技术有限公司 | 卷帘门、配电箱、排送风、防火阀、切电、送电、电梯等 |
| 18 | 控制模块 | LD-8302C | 个 | 8 |  | 实训楼、图书馆 | 海湾安全技术有限公司 | 水泵、风机 |
| 19 | 控制模块 | LD-8305 | 个 | 1 |  | 图书馆 | 海湾安全技术有限公司 | 消防广播 |
| 20 | 短路隔离器（模块） | LD-8313 | 只 | 10 |  | 图书馆 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 21 | 洒水喷头 | T-ZSTX-15/68℃ | 个 | 2946 |  | 图书馆 | 河埒消防机械电器有限公司 |  |
| 说明 | 1、表格内的内容均属维保项目。2、表格中的器材数量错差5%。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 说明：

1、技术咨询：  盛达远           电话： 0510-83298826

第四部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：技术规格响应/偏离表

附件4：法定代表人资格证明

附件5：法定代表人授权书

附件6：廉洁承诺书

附件1：

报名投标确认函

江苏信息职业技术学院招投标办公室（0510-83298386）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年  月  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投 标 函

采购项目名称：　消防设备维护保养服务采购项目

采购项目编号：

| 序号 | 内容 | 服务期限 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 半年 | RMB￥ （大写： ） |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 投标总价必须包含相关的费用：人员费用（工资、福利、社保、劳保等）、装备、管理费用、利润、合同包含的所有风险、责任等费用以及项目管理过程中的所有由管理人承担费用的总和以及国家规定的各项税费。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并封装在一个唱标信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附件3

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：           授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件4

法定代表人资格证明

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       职务：

身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：          （公章）

日期：     年  月  日

附件5

法定代表人授权书

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

附件6

廉洁承诺书

- 为了保证招投标采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺近三年无行贿犯罪记录。在参加江苏信息职业技术学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

- 不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

- 以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

- 报销或支付应由其个人负担的费用；

- 宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

- 其它行贿及提供不正当利益的行为。

- 不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

- 违反纪律、法规和廉政规定，影响产品质量。

- 我公司如实施了上述行为之一，自愿接受如下处罚：

- 参加采购的成交无效；

- 处以采购金额百分之五以上百分之十以下的罚款；

- 贵单位对不良行为予以记录并公告；

- 三年内禁止参加贵单位采购活动；

- 情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年     月     日