江苏信息职业技术学院

招  标  文 件

项目名称：消防设备维护保养服务（二次）

项目编号：XZ2016-006

江苏信息职业技术学院招投标办公室

2016年10月14日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（10）

四、合同主要条款------------------------------------（13）

五、附件 ------------------------------------------（14）

第一部分   投标邀请

江苏信息职业技术学院招投标办公室受学校委托，就消防设备维护保养服务项目进行二次公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参与投标。

一、招标项目名称及编号

名称：消防设备维护保养服务

编号：XZ2016-006

最高限价：10万元/年

二、招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“技术服务要求及有关说明”。

三、投标人资质要求

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1．经国家工商行政管理机关注册的企业法人（投标时须提交相应原件或公证件）；

2．具有本次招标项目维修、维保服务等的相应资质；

3．具有江苏省公安厅消防局颁发建筑消防设施维修保养技术服务资质的单位；

4．具有较强的技术力量、经济实力、良好的企业信誉及售后服务能力。

四、投标人资格审查方式：资格后审。

五、招标文件获取：投标人自行下载。

六、投标文件接收信息：

1．投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2016年11月1日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，送至江苏信息职业技术学院招投标办公室。

2．投标文件开始时间：2016年11月2日上午9:00 。

3．投标文件截止时间：2016年11月2日上午9:30 。

4．投标文件接收地址：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102室。

七、开标有关信息

开标时间：2016年11月2日 上午9:30 .

开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102室。

九、本次招标联系事项：

联 系 人：武老师

联系电话：0510-83298386 15152222969

联系单位：江苏信息职业技术学院招投标办公室

联系地址：江苏省无锡市钱藕路1号

邮政编码：214153

网址：http://www.jsit.edu.cn

江苏信息职业技术学院

招投标办公室

2016年10月26日

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江苏信息职业技术学院，亦称服务发包人。

（2）投标人系指响应招标，参与招标的具备相应资质的企业。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称服务承包人。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）技术服务要求及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

投标文件及来往函件均应使用中文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）目录索引

（2）投标函（格式见附件2）

（3）针对本项目的实施方案

（4）维保项目组织设计、组织机构，明确项目经理（负责人）、维保人员的配备情况（包括承担本项目维保执业资格证书复印件）和身份证复印件。

（5）近三年以来高校及其他相关单位成功案例一览表，附合同复印件，加盖公章

（6）投标人针对评分标准提供相应的支撑材料及其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件5）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件6）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）具有江苏省公安厅消防局颁发建筑消防设施维修保养技术服务资质的证明材料

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，投标时提供原件备查。

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本3份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江苏信息职业技术学院招投标办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

- 3.1. 投标货物

- 维保项目组织设计合理、可行, 符合招标文件要求。

- 3.2. 投标报价

投标总价应是完税后的用户地服务价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

- 3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

- 3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

- 3.6. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

- 3.7. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标委员会进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标委员会认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标委员会将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

本次招标采用 综合评标价法 评标。

  - 评分标准（100分）

| 分值 | 评审 内容 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40分 | 投标 报价 | 由评委评定入围单位报价是否有效。取所有有效报价最低价为基准价。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40 |  |
| 40分 | 技术 服务 评分 | 总体保养模式及配套措施（由评委考查、对比各投标供应商的保养模式、配套措施情况，优为7-8分，良为4-6分，中为1-3分，差为0分） |  |
|  |  | 消防系统保养维修方案。（由评委考查、对比各投标供应商的消防系统保养维修方案情况，优为7-8分，良为4-6分，中为1-3分，差为0分） |  |
|  |  | 管理机构设立方案、投标人提供项目的实施方案、运作流程。（由评委考查、对比各投标供应商的机构设立、组织实施、运作流程方案情况，优为7-8分，良为4-6分，中为1-3分，差为0分） |  |
|  |  | 火灾突发事件应急处理方案、故障处理方案。（由评委考查、对比各投标供应商的突发事件应急、故障处理情况，优为7-8分，良为4-6分，中为1-3分，差为0分） |  |
|  |  | 保养维修质量指标和各项管理规章制度及档案资料建立管理、综合服务能力。（由评委考查、对比各投标供应商的维修质量指标、管理规章制度、档案资料建立及服务能力情况，优为7-8分，良为4-6分，中为1-3分，差为0分） |  |
| 20分 | 商务 评分 | 资质信誉 5分 | 消防维保单位具有江苏省公安厅消防局颁发建筑消防设施维修保养技术服务资质的，得基本分3分。有省级、市级以上荣誉的，评委在1-2分内酌情打分。 |
|  |  | 服务承诺 5分 | 企业应根据本校的常规服务，对售后服务作必要的陈述和承诺，得基本分2分；有实质性意义的承诺的，酌情在1—3分内打分 |
|  |  | 技术力量 10分 | 通过现场勘察提供全校安防系统组网系统图等技术资料，并可以反映公司基本技术素能的得2—4分；近三年有在高校或类似单位进行消防报警系统维保服务的，每提供一份有效合同得1分，最高不超过3分。根据企业提供的资料对企业工程安装和维护保养队伍的专业技术水平进行综合评估，得2—3分。 |

六、 定标

6.1. 评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校官方网站公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订服务合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收中标服务费。

8.2. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  技术服务要求及有关说明

一、维保项目设施概况

因甲方基建工程分批建设，就维保范围内的消防设施情况简介如下：

1.系统主要功能：校区现设有1个消防总控室、3个消防区域控制室、1个总监视室（设在校区总监控中心，只作为系统监视和总线手动控制）。属维保范围内的系统：火灾自动报警系统、防排烟系统（包括正压送风）、室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷淋灭火系统、应急照明和疏散指示系统、切除非消防电源和强送消防电源系统、防火卷帘门系统、消防广播系统、电梯迫降功能、消防水炮。

2. 建筑消防设施简介

（1）学生宿舍——共为8幢各为七层，每幢建筑面积约10000 ㎡，消防维保设施：室内消火栓系统、室外消火栓系统、应急照明和疏散指示系统。在5#学生宿舍楼屋顶设有1个12T室内消火栓管道补充水箱。

（2）食堂——四层（包括地下一层），建筑面积约11000㎡，消防维保设施：火灾自动报警系统、防排烟系统、室内消火栓系统、应急照明和疏散指示系统、切除非消防电源和强送消防电源系统、防火卷帘门系统、消防广播系统、电梯迫降功能。在一层设校区火灾自动报警系统总控制室，在地下层设有室内消火栓、喷淋泵房，并设有1个512T消防储水池。

（3）教学楼——共为4幢各为五层，1、2#教学楼建筑面积约21000㎡，3、4#教学楼建筑面积16500㎡，消防维保设施：火灾自动报警系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、应急照明和疏散指示系统、切除非消防电源和强送消防电源系统、消防广播系统、电梯迫降功能。在4#教学楼一层设有火灾自动报警系统区域控制室，管控4幢教学楼。

（4）实训楼——共为4幢各为五层，1、2#实训楼建筑面积约19000㎡，3、4#实训楼建筑面积约20000㎡，消防维保设施：火灾自动报警系统、防排烟系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、应急照明和疏散指示系统、切除非消防电源强送消防电源系统、消防广播系统、电梯迫降功能，其中3、4#实训楼设有防火卷帘门系统。在2#实训楼一层设有火灾自动报警系统区域控制室，管控4幢实训楼；在1#实训楼设有（1）~（4）项建筑的消防广播控制设备（与校区广播联动）。

（5）公共浴室——三层，建筑面积约5000 ㎡，消防维保设施：室内消火栓系统、应急照明和疏散指示系统。

（6）图书馆——九层（包括半地下一层），建筑面积约28000㎡，消防维保设施：火灾自动报警系统、防排烟系统、室内消火栓系统（包括增压稳压泵）、室外消火栓系统、、应急照明和疏散指示系统、切除非消防电源系统、自动喷淋灭火系统（包括湿式报警阀和预作用阀、增压稳压泵）、防火卷帘门系统、消防广播系统、消防水炮、电梯迫降功能。在一层设火灾自动报警系统区域控制室，在屋顶设有1个18T室内消火栓、喷淋管道补充水箱。

（7）行政楼——四层（局部五层），建筑面积约5165㎡，消防维保设施：火灾自动报警系统、防排烟系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、应急照明和疏散指示系统、切除非消防电源系统、消防广播系统（人工控制）。

（8）综合配套服务中心——二层，建筑面积约2753 ㎡，消防维保设施：室内消火栓系统、应急照明和疏散指示系统。

（9）数控维修实训基地——二层，建筑面积约2709 ㎡，消防维保设施：室内消火栓系统、应急照明和疏散指示系统。

3. 维保项目设施内容：详见附消防维保设施清单的设备类表、设施类、器材类表。

二、维保项目责职

1. 维保单位工作要求

（1）维保单位必须定期对校区的消防设施进行维护和保养，在特殊情况下（发生火灾和消防职能部门专项检查）在接到甲方通知后1小时内即派人到现场处理问题，保证校区的消防设施时刻处于良好的工作状态, 如发生火灾时保障消防设施能发挥报警、灭火、逃生等功能。

（2）维保单位每月书面向甲方提交检测报告和相关数据等资料，对发现的问题及时向甲方书面提出整改意见和建设（议）性意见，并积极配合甲方进行整改和改进。

（3）维保单位需制订严密的维保项目内容和应急预案，并严格执行和落实。

（4）维保单位需积极配合参与甲方的消防演习，积极配合甲方宣传消防安全手则，不断增加甲方人员的消防意识和消防知识。

（5）维修人员要服从甲方有关部门的指挥和管理，服从学校有关校园管理规定。

（6）协助甲方完善消防系统图纸和资料的工作。

（7）协助甲方提供消防职能部门（消防支队等）所需的资料。

2. 维保项目工作内容：根据甲方提供的消防系统维保设施清单内容，定期检查、检测系统设施，并提供书面报告(无问题报平安，如发现问题应及时处理或提出处理方案，并协助甲方处理）。

（1）每月至少二次对火灾自动报警系统进行检查、维修、保养，包括设施、线路。

（2）每月对室内消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、防火卷帘门系统进行检查、测试、保养，包括消防设施的运行情况。

（3）每2个月对电梯迫降、消防水炮进行检查、测试，包括模拟运行。

（4）在与甲方沟通确认时间后，定期（一般在暑、寒假期间）对切除非消防电源和强送消防电源系统、消防广播系统进行检查、测试，包括配电箱是否动作正常。

（5）定期对消防通道、消防分隔、防火门等项目进行检查。

3. 维保范围界定

（1）凡是进入火灾自动报警系统和受其控制的设备、设施、器材、线路（属性弱电部分）等纳入维保检查、检测、维修、保养项目中。

（2）进入火灾自动报警系统受控制的供电线路、控配电箱、消防灯具、消防室外线路、广播喇叭和线路、防火卷帘门、水泵、信号阀、水流指示器、预作用阀、湿式报警阀、空压机、排烟风机、送风机、排火阀、电梯、水炮的消防控制部分纳入维保检查、检测项目中，维修及费用由甲方负责。

（3）未进入火灾自动报警系统受控制的消防管道、阀门、室外消火栓、水泵接合器、消防管道补充水箱、防火门、消防通道和防火分隔纳入维保检查项目中，维修及费用由甲方负责。

4. 维保费用定性

（1）维保的检查、检测、维修、保养、提供资料的人工费用包含在维保项目中（计入投标价和合同价）。

（2）消防器材单价在100元及以下的维修、更换包含在维保项目中（计入投标价和合同价），单价超过100元的设备、设施、器材可以甲供，或甲方确定价格后由维保单位代购，工人费一般不另行计算。

（3）室内消防线路（属性弱电部分）更换一次不超过30米的线材包函在维保项目中（计入投标价和合同价），超过30米的线材由甲方确定价格后由维保单位代购，工人费一般不另行计算。

（4）室外消防线路的检查、检测包含在维保项目中（计入投标价和合同价），线路的更换由甲方与维保单位商定价格或另请施工单位维修。

（5）因不可抗拒的自然灾害引起和甲方人为损坏、遗失的消防设施、，必须由甲方认可并办理相关手续后，由甲方承担材料费用，工程量较小的工人费（1000元/次以下）包含在维保项目中（计入投标价和合同价），工程量超过1000元/次的由双方根据实际情况协商确定维修人工价格。

（6）维保期间如维保单损坏的设施，费用由维保单位负责和修复。

（7）维保使用的工具、仪表、仪器由维保单位自理。

四、维保时间

服务期限为贰年（具体时间以合同为准）。服务合同根据最终中标的维保服务单位年度服务情况实行年度审核，代理合同一年一签，年度审核合格的单位续签下一年度的维保合同；对年审不合格的服务商，学校有权终止合同。

附件：消防系统维保项目设施清单——设备类、设施类、器材类。

| 附件2-1： 江苏信息职业技术学院新校区消防系统维保项目设施清单——设备类 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 安装场所 | 生产企业名称 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警控制器（包括总线制、多线制控制盘、电话盘、卡座录放、电源盘） | JB-QT-GST5000 | 台 | 1 | 消防总控制室(食堂) | 海湾安全技术有限公司 | 主机 |
| 2 | 火灾自动报警控制器（包括手动启动盘、电源盘、电话盘） | JB-QT-GST5000 | 台 | 2 | 消防区域控制室(2#教学楼、2#实训楼) | 海湾安全技术有限公司 | 区域机 |
| 3 | 火灾自动报警控制器（包括总线制、多线制控制盘、直接控制盘、电话盘、电源盘） | JB-QT-GST9000 | 台 | 1 | 消防区域控制室(图书馆) | 海湾安全技术有限公司 | 区域机 |
| 4 | 火灾自动报警控制器 | JB-QT-GST9000 | 台 | 1 | 总监控室(1#实训楼) | 海湾安全技术有限公司 | 主机总监视 |
| 5 | 彩色监控器 | GST-CRT | 台 | 1 | 消防区域控制室(图书馆) | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 6 | 火灾报警网络监视器（与119联网） | JK-GPRS-GH2010 | 台 | 1 | 消防总控制室(食堂) | 江苏金山信息产业有限公司 | 设总监视时移至总监控室 |
| 7 | 室内消火栓水泵（包括控制设备） | XBD10.5/40-125L | 套 | 2 | 食堂地下层泵房 | 上海泰丰泵业制造有限公司 | 一用一备 |
| 8 | 喷淋水泵（包括控制设备） | XBD10.5/25-80L | 套 | 2 | 食堂地下层泵房 | 上海泰丰泵业制造有限公司 | 一用一备 |
| 9 | 消火栓气压给水增压稳压给水设备 | ZW(L)-I-X-10 | 套 | 1 | 图书馆顶层泵房 | 上海邦浦实业集团有限公司 | 一用一备 |
| 10 | 喷淋气压给水设备和增压稳压给水设备 | ZW(L)-I-L-10 | 套 | 1 | 图书馆顶层泵房 | 上海邦浦实业集团有限公司 | 一用一备 |
| 11 | 消防水炮 | ZSDM-S3-IIIA | 套 | 2 | 图书馆中厅 | 辽阳天河消防自动设备制造有限公司 |  |
| 12 | 预作用阀（附空气维护装置） | ZSFU-150 | 套 | 2 | 图书馆地下层泵房、顶层泵房 | 上海瑞泰消防设备制造有限公司 |  |
| 13 | 湿式报警阀 | ZSFZ 150A | 套 | 2 | 图书馆地下泵房、一区泵房 | 无锡市河埒消防机械电器有限公司 |  |
| 14 | 空压机 | JAC-90（320）/08-00 | 台 | 2 | 图书馆地下泵房、一区泵房 | 温岭市华力空压机制造有限公司 |  |
| 15 | 消防排烟风机 | XF-N09B | 台 | 1 | 食堂屋顶 | 江苏玉立中央空调设备有限公司 |  |
| 16 | 消防排烟风机 | GYF-7A | 台 | 6 | 1#实训楼、2#实训楼屋顶 | 如皋市通用机械制造集团有限公司 |  |
| 17 | 消防排烟风机 | DF-18 | 台 | 8 | 图书馆风机房、屋顶 | 浙江兴益控股集奢有限公司 |  |
| 18 | 消防排烟风机 | HTFC-I | 台 | 8 | 行政楼屋顶 | 苏州德粤通风机电设备有限公司 |  |
| 19 | 电梯 |  | 台 | 13 | 教学楼、实训楼、食堂、图书馆 |  |  |
| 20 | 消防广播设备 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 说明 | 1、表格内的内容均属维保项目。2、表格中的器材数量错差2%。3、表格中的设备维修费由甲方负责。 |  |  |  |  |  |  |
| 附件2-2： 江苏信息职业技术学院新校区消防系统维保项目设施清单——设施类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 安装场所 | 生产企业名称 | 备注 |
| 1 | 排烟防火阀 | FFJ24/0.7-70B（280℃） | 台 | 1 | 食堂屋顶 | 靖江市启达防火设备制造有限公司 |  |
| 2 | 排烟防火阀 | PYFH-02-YSDW（280℃） | 台 | 6 | 1#实训楼、2#实训楼屋顶 | 如皋市通用机械制造集团有限公司 |  |
| 3 | 排烟防火阀 | PYF SDc-K | 台 | 39 | 图书馆屋顶 | 靖江市长盛空调设备有限公司 |  |
| 4 | 排烟防火阀 | FHF WSDc-FK（280℃） | 台 | 1 | 行政楼屋顶 | 上海绵江暖通设备有限公司 |  |
| 5 | 送风防火阀 | FHF WS-FK | 台 | 19 | 图书馆楼梯 | 靖江市长盛空调设备有限公司 |  |
| 6 | 排烟口 | SFVD | 套 | 68 | 1#、2#实训楼、行政楼走廊 | 如皋市通用机械制造集团有限公司 |  |
| 7 | 送风口 |  | 套 | 19 | 图书馆 | 靖江市长盛空调设备有限公司 |  |
| 8 | 防火卷帘门 | GFJ-300300-F3-Gz-D-50 | 套 | 26 | 食堂餐厅 | 南通华源消防工程有限公司 |  |
| 9 | 防火卷帘门控制器 |  | 台 | 26 | 食堂餐厅 | 漳州市杰龙机电有限公司 |  |
| 10 | 防火卷帘门 | GFYJ-300300-FY3-CZ-D-50 | 套 | 10 | 2#实训楼一层 | 无锡万泰防火门有限公司 |  |
| 11 | 防火卷帘门控制器 |  | 台 | 10 | 2#实训楼一层 | 漳州市金安机电有限公司 |  |
| 12 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z-J | 套 | 656 | 教学、实训楼、宿舍、食堂 | 无锡向燕消防设备有限公司 |  |
| 13 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z-J | 套 | 153 | 图书馆 | 无锡市博海消防设备制造有限公司 |  |
| 14 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z-J | 套 | 52 | 行政楼、配套中心、实训基地 | 无锡市建云消防电子器材有限公司 |  |
| 15 | 水泵接合器 | SQS150-1.6 | 个 | 21 | 宿舍、2#实训楼、图书馆、行政楼室外 | 徐州神州消防器材有限公司 |  |
| 16 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 个 | 28 | 已建工程室外 | 徐州神州消防器材有限公司 |  |
| 17 | 减压阀 | Y42X-16 | 套 | 24 | 室内消火栓管道进口处 | 河北泊头正达阀门厂 |  |
| 18 | 应急照明配电箱 | 双电源（强行送电） | 个 | 64 | 教学、实训楼、食堂 | 上海人民（企业）集团公司 | 共5幢建筑 |
| 19 | 应急照明配电箱 | 双电源（切电） | 个 | 10 | 图书馆 | 常熟开关厂 |  |
| 20 | 应急照明灯 |  | 个 | 1522 | 各建筑内 | 无锡江南灯具、无锡市联虹电器灯饰有限公司、无锡市平安电子工程有限公司 |  |
| 21 | 消防疏散指示灯 |  | 个 | 1380 | 各建筑内 |  |  |
| 22 | 信号蝶阀 |  | 个 | 22 | 图书馆 |  |  |
| 23 | 水流指示器 |  | 个 | 17 | 图书馆 | 宁波市北仑吉龙消防设备有限公司 |  |
| 24 | 压力开关 |  | 个 | 13 | 图书馆 |  |  |
| 说明 | 1、表格内的内容均属维保项目。2、表格中的器材数量错差2%。3、表格中的设施维修费由甲方负责。 |  |  |  |  |  |  |

| 附件2-3： 江苏信息职业技术学院新校区消防系统维保项目设施清单——器材类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 安装场所 | 生产企业名称 | 备注 |
| 1 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3 | 个 | 2415 | 37 | 除学生宿舍、公共浴室、配套中心、实训基地外 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 2 | 感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 个 | 420 | 35 | 食堂、图书馆、行政楼 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 3 | 烟温复合探测器 | JTF-GOF-GST9713 | 个 | 4 | ≥100 | 图书馆变电所 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 4 | 气体探测器 | GST-BT-001M | 个 | 2 | ≥100 | 天然气加压站 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 5 | 线型光束感烟器（红外线） | JTY-HM-GST102 | 套 | 2 | ≥100 | 食堂餐厅顶部 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 6 | 吸气式感烟火灾探测器（包括主机） | FMST-IF4 | 套 | 2 | ≥100 | 图书馆中厅 | 鼎盛特安全预警技术有限公司 | 空气采样器 |
| 7 | 声光警报器 | HX-100B | 个 | 68 | 60 | 图书馆、1#实训楼、行政楼 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 8 | 火灾显示盘 | ZF-101 | 台 | 8 | ≥100 | 1#教学楼、1#实训楼、行政楼 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 9 | 火灾显示盘 | ZF-500 | 台 | 7 | ≥100 | 图书馆 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 10 | 手报 | J-SAP-8402 | 个 | 216 | 42 | 除学生宿舍、公共浴室、配套中心、实训基地外 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 11 | 手报（带电话插座） | J-SAM-GST9122 | 个 | 118 | 42 | 图书馆 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 12 | 消防报警电话 | TS-100A | 个 | 14 | 63 | 图书馆、变电所、泵房、总配电室、行政楼 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 13 | 消防报警电话插座 | LD-8312 | 只 | 7 | 22 | 图书馆 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 14 | 消火栓按钮 | LD-8403 | 个 | 637 | 42 | 除图书馆、配套中心、实训基地外 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 15 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123 | 个 | 178 | 38 | 图书馆 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 16 | 控制模块 | LD8300 | 个 | 138 | 40 | 图书馆、食堂 | 海湾安全技术有限公司 | 水流指示器、信号阀、水炮等 |
| 17 | 控制模块 | LD8301 | 个 | 330 | 48 | 除学生宿舍、公共浴室、配套中心、实训基地外 | 海湾安全技术有限公司 | 卷帘门、配电箱、排送风、防火阀、切电、送电、电梯等 |
| 18 | 控制模块 | LD-8302C | 个 | 8 | 60 | 实训楼、图书馆 | 海湾安全技术有限公司 | 水泵、风机 |
| 19 | 控制模块 | LD-8305 | 个 | 1 | 50 | 图书馆 | 海湾安全技术有限公司 | 消防广播 |
| 20 | 短路隔离器（模块） | LD-8313 | 只 | 10 | 32 | 图书馆 | 海湾安全技术有限公司 |  |
| 21 | 洒水喷头 | T-ZSTX-15/68℃ | 个 | 2946 | 由甲方承担 | 图书馆 | 河埒消防机械电器有限公司 |  |
| 说明 | 1、表格内的内容均属维保项目。2、表格中的器材数量错差5%。3、此表格中的器材单价不超过100元的由维保单位支付。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 说明：

- 技术咨询：  盛达远           电话： 0510-83297786

第五部分  合同主要条款

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

消防设备保养维修合同

甲方：

乙方：

甲方将消防系统保养维修项目地址为          给乙方进行维修保养，并经双方充分协商，根据《合同法》及有关消防规定，遵循平等自愿，协商一致的原则，订立本合同，共同信守。

第一条　保养项目范围

（一）

（二）

（三）

……

第二条　维护保养的主要内容及要求

（一）合同签定后  个月之内乙方对甲方整个消防系统进行一次全面的检测，并提供所保养消防设备的现状报告，并对存在的问题提出解决方案，交甲方负责人确认。

（二）乙方每月定期对消防系统进行检查维护，具体内容如下：

1、

2、

3、

……

（三）乙方对消防设施出现的故障应及时修复，包括线路故障及设备故障，保证其正常运行。乙方接到甲方故障报修通知后，应在4小时内解决一般故障，2小时内解决严重故障，对无法解决的故障要作出书面说明，并将解决的具体日期和整改意见作出书面保证，同时应得到甲方相关责任人认可。

（四）建立消防设备、设施维修保养情况和检查结果记录档案，维修保养和检查记录，各系统稳定性和可靠性分析，以及保证消防设施正常运转的建议等。

第三条　保养期限

服务期限为贰年（具体时间以合同为准）。服务合同根据最终中标的消防维保单位年度服务情况实行年度审核，维保合同一年一签，年度审核合格的续签下一年度的消防维保合同；对年审不合格的消防维保，学校有权终止维保合同。

第四条　保养费用及付款方式

（一）保养费用

合同期保养费用总计＿＿＿＿＿（大写：＿＿              ＿＿＿），即一年保养费＿＿＿＿＿元（大写＿＿＿＿＿）。

（二）付款方式：

(三）维修保养期间如需要更换的设备零部件、材料等，费用单价超过100元的由甲方负责；单价100元以内材料费则由乙方承担，但凡属已超过使用期限的消防产品，需批量更换或维修(如灭火器、防毒面具等)，应书面报给甲方，由甲方相关职能部门负责更换。若因建筑物自身设施损坏，如漏水、渗入、墙体收缩等因素，修复材料费用由甲方承担，乙方负责维修。

(四）在每次支付维护保养费时，乙方应向甲方提交一份完整的系统半年检测报告。

第五条 双方责任

（一）甲方责任

1、向乙方提供上述消防系统的详细技术图纸以及设备资料。

2、乙方对系统进行维修保养时，甲方提供必要的配合。因消防系统出现特殊的故障，经多次修复未果，需要做局部消防整改，乙方以书面形式及预算转送甲方，甲方在收到乙方递送的相关整改资料及预算后应尽快给予回复，避免因系统失灵引起事故。

3、甲方应及时按时支付保养款。甲方在签收乙方所呈交的所有消防系统保养工作的报告、函、书、资料等都应尽快给予回复。

4、每月甲方应指定有关现场消防专职人员在确认乙方完成了维修保养工作之后，在乙方所制定的维修保养记录表上签字确认。

（二） 乙方责任

1、乙方必须按国家有关消防法规、条例以及物业管理的有关消防要求做好维修保养工作，协助甲方完成物业管理对消防系统的考核评检。保证设施设备正常运行，如在保养期内因系统、设施损坏而导致消防安全事故，乙方应负全责。

2、当甲方消防系统出现或发生故障时，乙方应在发现故障后或接到甲方通知后1小时内必须派员到现场排除故障。

3、乙方保养专业技术人员对甲方消防中心值班人员进行指导，使甲方人员能正确使用消防系统并掌握一般维护方法。

4、乙方派专业技术人员按保养标准对消防系统进行定期的全面检测和保养，并向甲方提供检测、保养记录；乙方向甲方及时解释系统运行状态。

5、乙方检查发现到消防系统的零配件发生故障时，乙方应全力修复确保系统安全运行。如果需要更换零配件的，按第四条（三）约定更换。

6、如果因乙方工作失误造成甲方的设备损坏，乙方将负责免费修复设备，并尽快恢复系统的正常运行；造成人员伤亡的，依照法律、法规的有关规定追究法律责任。

7、乙方负责100元/项以下的材料费用。

第六条 违约责任

（一）甲方不按期支付保养款，乙方有权停止保养，直至结付保养款项。

（二）因乙方对工程保养不到位或不及时造成的损失均由乙方承担。

（三）遇不可抗力的损失，双方共同协商或报有关部门裁定。

第七条 本合同一式   份，甲、乙双方各持   份，具同等法律效力。

第八条 本合同如有其它未尽事宜，双方本着友好协商解决。

甲方：                    （盖章）         乙方：　　　　　（盖章）

法人代表：                        法人代表：

签约代表：                        签约代表：

时间：  年  月  日               	时间：   年  月   日

第六部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：配置清单及分项报价表

附件4：技术规格响应/偏离表

附件5：法定代表人资格证明

附件6：法定代表人授权书

附件1：

报名投标确认函

江苏信息职业技术学院招投标办公室（0510-83298386）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年  月  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投 标 函

采购项目名称：　消防设备维护保养服务采购项目

采购项目编号：　XZ2016-005

| 序号 | 内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设备维护保养服务费用/年 | RMB￥ （大写： ） |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 投标总价必须包含相关的费用（指两年的服务期限）有：人员费用（工资、福利、社保、劳保等）、装备、管理费用、利润、合同包含的所有风险、责任等费用以及项目管理过程中的所有由管理人承担费用的总和以及国家规定的各项税费。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并封装在一个唱标信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附件3：

配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 一 | 维保检查、检测、维修项目报价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单价 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警系统 |  | 报清单 |
| 二 | 维保检查、检测项目报价 |  |  |
| 1 | 防排烟系统（包括正压送风） |  |  |
| 2 | 室内消火栓系统（包括水泵、补充水箱等） |  |  |
| 3 | 室外消火栓系统（包括水泵接合器） |  |  |
| 4 | 自动灭火喷淋系统（包括水泵、预作用阀、湿式阀等） |  |  |
| 5 | 应急照明和疏散指示系统 |  |  |
| 6 | 切除非消防电源和强送电系统控制部分 |  |  |
| 7 | 防火卷帘门系统 |  |  |
| 8 | 消防广播系统控制部分 |  |  |
| 9 | 电梯迫降控制部分 |  |  |
| 10 | 消防水炮 |  |  |
| 三 | 维保检查项目报价 |  |  |
| 1 | 消防管道、阀门、消防管道补充水箱 |  |  |
| 2 | 消防通道、消防分隔、防火门系统 |  |  |
| 说明：1、投标单位根据招标文件内容和消防系统情况进行以上分项报价，如对维保费用有补充的请在备注栏内标明或另行说明情况。 2、以上报价包括人工费和应由维保单位支付的器材费用。 |  |  |  |
| 四 | 维保其他费用 |  |  |
| 1 | 管理费 |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |
| 合价： |  |  |  |
|  | 投标单位：签字 （盖章） 日期 |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签字或盖章）：                       日期：

附件4

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：           授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件5

法定代表人资格证明

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       职务：

身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：          （公章）

日期：     年  月  日

附件6

法定代表人授权书

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日